Список выполняемых работ (оказываемых услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, порядок и условия их выполнения (осуществления), а также сведения  о стоимости таких работ и услуг.
1. Услуги по управлению многоквартирным домом:
1.Заключение договоров с ресурсоснабжающими и прочими организациями;
2. выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту, а в случае принятия собственниками соответствующего решения - выполнение работ по капитальному ремонту, самостоятельно в полном объеме или частично, либо путем заключения от имени и за счет собственников договоров с обслуживающими организациями на отдельные виды работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту;
3. контроль и требование исполнения договорных обязательств ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе объема, качества и сроков предоставления потребителям жилищных, коммунальных и прочих услуг;
4. приемка работ и услуг с участием представителя собственников жилья, выполненных и оказанных по заключенным договорам;
5. начисление, сбор и перерасчет платежей собственников за содержание, текущий ремонт, коммунальные и прочие услуги; 
6. ведение бухгалтерской, статистической и иной документации;
7. расчет по договорам с ресурсоснабжающими организациями;
8. установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, участие в составлении соответствующих актов;
9. установление фактов причинения вреда имуществу собственников;
10. подготовка предложений собственникам по проведению дополнительных работ по содержанию и текущему ремонту и расчет расходов на их проведение, а также подготовка предложений собственникам относительно необходимости проведения капитального ремонта, перечня и сроков проведения работ по капитальному ремонту, расчет расходов на их проведение и размера платы за капитальный ремонт для каждого собственника при участии представителя собственников жилья;
11. принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на многоквартирный дом;
12. прием и рассмотрение обращений, жалоб собственников на действия (бездействие) ресурсоснабжающих и прочих организаций;
13. выдача собственникам и членам их семей справок и иных документов в пределах своих полномочий;
14. реализация мероприятий по ресурсосбережению;
15. Представление устных разъяснений гражданам (нанимателям, собственникам жилых помещений и членам их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома.
16. Информация гражданам – собственников жилых помещений об изменении тарифов на коммунальные услуги в порядке, установленным в договоре управления многоквартирным домом.
17. Организация аварийно – диспетчерского обслуживания.
18. Проведение работы с неплательщиками.



2. Услуги по техническому обслуживанию многоквартирного дома  и текущему ремонту общего имущества в МКД:
	Содержание работы
	Периодичность выполнения работы

	1. Очистка скатных кровель от  снега, обеспечение толщины  снежного покрова на кровлях не более 30 см.
	Постоянно до 1 мая


	2. Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей  деаэрированной  водой, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деаэрированной водой после проведения гидравлических испытаний.
	После окончания отопительного периода

	3. Обеспечение исправной работы ливневой канализации в переходный период.
	1 раз в год до 15 марта

	4. Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов,  устранение  повреждения воронок,  колен, труб, зачеканка фасонных  частей).
	01 апреля по 01 мая

	5. Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной  арматуры).
	До 01 июня

	6. Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации.
	До 30 марта (график)

	7. Очистка козырьков от снега и наледи.
	До 30 марта (график)

	8. Работы по снятию  доводчиков, пружин на входных  дверях.
	До 15 мая

	9. Очистка кровель от посторонних предметов и   мусора.
	С 15 мая по 15 августа (график)

	10. Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от  материала  кровли.
	С 15 мая по 15 сентября (по графику, по мере необходимости)

	11. Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения  ограждений).
	С 15 мая по 15 августа (по графику, по мере необходимости)

	12. Утепление и прочистка  дымовентиляционных  каналов, укрепление зонтов, дефлекторов.
	По графику 1 раз в год

	13.Проведение гидропневматической  промывки системы без разбора ее элементов со снятием сопла  элеватора  в соответствии с инструкцией  по подготовке системы отопления к отопительному периоду.
	С 15 мая по 15 августа по графику 1 раз в 2 года и после ремонта системы

	14. Гидравлические испытания Системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации Управляющей  компании.
	С 15 мая по 15 августа по графику

	15. Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей 
запорно-регулировочной  арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и  разгонка штоков задвижек.
	По графику 1 раз в год и по мере необходимости

	16. Гидравлические испытания
системы, проходящей  по  техническим подпольям,  до  отсекающей  арматуры  по  стоякам  -  подающего  и  циркуляционного  трубопроводов.
	С 15 мая по 15 августа

	17. Врезка  штуцеров, воздушников,
спутников, гильз  в  систему, заливка  масла  в гильзы  при
необходимости.
	С 15 мая по 15 августа

	18. Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения  дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе  –  с ведением журнала.
	С 15 мая по 15 августа (1 раз в 3 года)

	19. Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление  изоляции с целью предупреждения ее разрушения).
	С 15 мая по 15 августа

	20. Консервация (отсечение от системы ХВС, слив воды)  поливочной системы.
	До 15 сентября

	21. Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей).
	По  мере необходимости до 30 августа

	22. Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты  перекрытия, герметизация  вводов  инженерных коммуникаций.
	С 15 мая до 15 августа (график)

	23. Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади цоколя).
	С 15 мая до 15 августа (график)


	24. Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной 
коммуникаций и строительных конструкций.
	Постоянно

	25. Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений.
	1 раз  в год,
график

	26. Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях.
	До 30 октября


	27. Остекление мест общего пользования, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка  щелей), установка исправных скобяных изделий.
	По графику и по мере необходимости

	28. Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и в дверных коробах), установка исправных скобяных изделий, очистка и окраска
входных дверей).
	С 15 мая по 15  августа, график



	29. Снятие показаний приборов на элеваторном узле (давление, температура  теплоносителя до
и после элеваторного узла) с ведением  журнала.
	1 раз в месяц в течение отопительного сезона и по мере необходимости

	30. Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5% от общей протяженности на доме в год.
	С 15 мая по 15 октября

	31. Проведение технического осмотра систем в технических подвалах.
	2 раза в месяц график

	32. Открытие – закрытие запорно-регулирующей арматуры.
	1 раз в месяц

	33. Очистка дренажа, Устранение  засоров.
	По мере необходимос-ти

	34. Промывка (прочистка) трубопроводов канализации.
	2 раза в год  и по  мере
необходимости

	35. Ликвидация порывов, подтекание трубопроводов, запорной  арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных
стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение  засоров трубопроводов.
	По мере необходимости

	36. Ремонт приборов отопления, предусмотренных проектом, а  именно: заваривание порывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гидравлическими испытаниями, замена секции чугунного радиатора.
	По мере необходимости

	37. Замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры (ГВС, ХВС, канализации) в объеме 1% от общей протяженности системы дома в год.
	По мере необходимости

	38. Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования,  правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием.
	1 раз в год

	39. Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия  тяги в вентиляционных каналах.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	40. Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 1 раза в месяц, сведения о  проверке заносить в специальный журнал.
	Не реже 1 раза в месяц   в зимний период

	41. Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования и т.д.).
	2 раза в год
и по мере
необходимости

	42. Ревизия ВРУ.
	2 раза в год
и по мере необходимости

	43. Ревизия, ремонт осветительной электросети мест общего пользования.
	2 раза в год и по мере необходимости

	44. Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных   групп подъездов.
	2 раза в год и по мере необходимости

	45. Очистка электро-оборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора.
	2 раза в год и по мере необходимости

	46. Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных 
распредкоробках.

	2 раза в год и по мере необходимости

	47. Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитов, щитков слаботочных устройств.
	Постоянно

	48. Снятие показаний приборов общего учета потребления электроэнергии, обработка информации, передача показаний в ресурсоснабжающую организацию. 
	Ежемесячно

	49. Снятие показаний приборов учета тепловой энергии, обработка информации, передача показаний в ресурсоснабжающую организацию.

	Ежемесячно

	50. Снятие показаний приборов учета расхода воды, обработка информации, передача показаний в ресурсоснабжающую организацию.
	Ежемесячно



3. Услуги по санитарному содержанию многоквартирного дома:
	Содержание работы
	Периодичность выполнения работы

	1. Рыхление снега, уборка придомовых территорий при проведении весенней уборки территории жилого дома.
	До 01 мая

	2. Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн.
	С 01 мая до 01 июня

	3. Побелка деревьев и поребриков.
	До 01 мая

	4. Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной 
очистке города.
	В период проведения весеннего месячника по благоустройству

	5. Очистка отмосток от мусора и растительности.
	По мере
необходимости
но не реже 1 раза в месяц

	6. Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города.
	При проведении осеннего месячника по благоустройству

	7. Профилактический осмотр мусоропроводов и устранение неисправностей ствола и загрузочного клапана.
	2 раза в месяц
график

	8. Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов.
	1 раз в неделю

	9. Уборка бункеров.
	1 раз в месяц

	10. Мойка сменных мусоросборников.
	Ежедневно

	11. Удаление мусора из мусороприемных камер.
	Ежедневно

	12. Влажная уборка мусороприемных камер с применением мыльно-содового раствора (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды). 
	Ежедневно

	13. Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории до 2 см.
	1 раз в сутки в дни снегопада

	14. Подметание асфальтированной территории в дни без снегопада.
	Ежедневно

	15. Подсыпка песком придомовой территории (во время гололеда).
	1-2 раза в сутки во время гололеда

	16. Очистка асфальтированной
территории от наледи с предварительной обработкой хлоридами (во время гололеда).
	1 раза в сутки во время гололеда

	17. Сметание снега со ступеней и площадок.
	Ежедневно

	18. Перекидывание снега и скол льда (50% асфальтированной территории).
	1 раз в 2 суток

	19. Уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора.
	Ежедневно

	20. Уборка газонов.
	1 раз в 2 суток

	21. Очистка  контейнерной  площадки, урн от мусора.
	1 раз в 2 суток

	22. Уборка площадки перед входом в подъезд подметание, перекидывание и уборка снега, мусора, очистка металлической решетки и приямка.
	Ежедневно

	23. Проведение осмотров, обеспечение сохранности и уход за насаждениями рыхление почвы, полив, вырубка деревьев диаметром до 10 см, кустарников.
	В агротехническиесроки

	24. Мытье пола кабины лифта.
	Ежедневно

	25. Мытье стен и дверей кабины лифта.
	2 раза в месяц

	26. Мытье   окон.
	2 раза в год

	27. Влажное подметание лестничных площадок и маршей.
	Нижних 3-х этажей ежедневно, выше 3-го этажа - 2 раза в неделю

	28. Мытье лестничных площадок и маршей.
	2 раза в месяц

	29. Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитов и слаботочных устройств.
	1 раз в год




4. Услуги по капитальному ремонту и реконструкции многоквартирного дома:
Заключение договоров на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ.
5. Услуги по выполнению обязанностей собственника в многоквартирном доме
Не оказываются
6. Услуги по предоставлению коммунальных услуг:
В соответствии с договором на управление МКД
7. Дополнительные услуги:
В соответствии с договором на управление МКД
